Приложение №3

к техническому заданию

Регламент № 3

технического обслуживания автоматической установки водяного пожаротушения, наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения

| Перечень работ | Периодичность обслуживания специализированными организациями |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, запорной арматуры, манометров, пожарных насосов, жокей-насоса и т.д.; электротехнической части - шкафа электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежемесячно |
| Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. | еженедельно |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | ежемесячно |
| Профилактические работы | ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы совместно с Заказчиком, с составлением соответствующего акта. | ежеквартально |
| Промывка трубопроводов и смена воды в системе | ежегодно |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года |
| Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | 1 раз в 3,5 года |
| Ремонт, монтаж, восстановление, замена составных частей системы (технологической части - трубопроводов, пожарных кранов, пожарных гидрантов, оросителей, обратных клапанов, запорной арматуры, манометров, пожарных насосов, жокей-насоса и т.д.; электротехнической части - шкафа электроуправления, электродвигателей и т.д.) | В соответствии с графиком, согласованным с заказчиком. |
| Проверка исправности сетей наружного противопожарного водопровода и проверка их работоспособности (весной и осенью) с составлением соответствующих актов | не реже 2 раз в год |
| Проверка исправности сетей внутреннего противопожарного водопровода и проверка их работоспособности (весной и осенью) с составлением соответствующих актов | не реже 2 раз в год |
| Перекатка пожарных рукавов с ведением соответствующего журнала и отображением записей в нем. | не реже 1 раза в год |