Приложение №4

к техническому заданию

Регламент № 4

технического обслуживания системы дымоудаления и подпора воздуха

| Перечень работ | Периодичность обслуживания специализированными организациями |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (технологической части – воздуховодов, противопожарных клапанов, запорной арматуры, заслонок и т.д.; Электротехнической части - шкафов электроавтоматики, электроприводов и т.д.) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. | еженедельно |
| Контроль состояния шкафов управления, противопожарных клапанов. | ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | ежемесячно |
| Профилактические работы | еженедельно |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы совместно с Заказчиком, с составлением соответствующего акта. | ежеквартально |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года |
| Ремонт, монтаж, восстановление, замена составных частей системы (технологической части – воздуховодов, противопожарных клапанов, запорной арматуры, заслонок и т.д.; Электротехнической части - шкафов электроавтоматики, электроприводов и т.д.) | В соответствии с графиком, согласованным с заказчиком. |