Приложение №1

к техническому заданию

Регламент № 1

технического обслуживания автоматической установки пожарной сигнализации

| Перечень работ | Периодичность обслуживания специализированными организациями |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора FPA-1200 BOSCH, FPA-5000 BOSCH с модулями, FC1840-A3 Fire alarm panel SIEMENS, дымовых, тепловых и ручных пожарных извещателей, интерфейсных модулей, шлейфов сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | еженедельно |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | еженедельно |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
| Контроль работы системы BIS, FSM-5000 (интеграция сигналов систем и средств противопожарной защиты в компьютер АРМ) | еженедельно |
| Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора FPA-1200 BOSCH, FPA-5000 BOSCH с модулями, FC1840-A3 Fire alarm panel SIEMENS, дымовых, тепловых и ручных пожарных извещателей, интерфейсных модулей, шлейфа сигнализации, BIS, FSM-5000 и т.д.) | еженедельно |
| Профилактические работы | еженедельно |
| Проверка работоспособности системы. | ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы совместно с Заказчиком, с составлением соответствующего акта. | ежеквартально |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года |
| Ремонт, монтаж, восстановление, замена составных частей системы (приемно-контрольного прибора FPA-1200 BOSCH, FPA-5000 BOSCH с модулями, FC1840-A3 Fire alarm panel SIEMENS, дымовых, тепловых и ручных пожарных извещателей, интерфейсных модулей, шлейфов сигнализации, BIS, FSM-5000 и т.д.) | В соответствии с графиком, согласованным с Заказчиком. |