Приложение №2

к техническому заданию

Регламент № 2

технического обслуживания системы оповещения

и управления эвакуацией людей при пожаре

| Перечень работ | Периодичность обслуживания специализированными организациями |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (стойки оповещения, усилителей мощностей, мастер станции, дверных станций, оповещателей, релейных блоков, громкоговорителей, шлейфов оповещения и другого оборудования и устройств) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | еженедельно |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на усилителях мощности | еженедельно |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей системы (стойки оповещения, усилителей мощностей, мастер станции, дверных станций, оповещателей, релейных блоков, громкоговорителей, шлейфов оповещения и т.д.) | еженедельно |
| Профилактические работы | еженедельно |
| Проверка работоспособности системы | ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы совместно с Заказчиком, с составлением соответствующего акта. | ежеквартально |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года |
| Ремонт, монтаж, восстановление, замена составных частей системы (стойки оповещения, усилителей мощностей, мастер станции, дверных станций, оповещателей, релейных блоков, громкоговорителей, шлейфов оповещения и т.д.) | В соответствии с графиком, согласованным с заказчиком. |