Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию холодильных машин (чиллеров) на объекте ГК Богатырь

| № П/П | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет оказания услуг | Оказание услуг по техническому обслуживанию холодильных машин (чиллеров) на объекте ГК «Богатырь»АО «Сочи-Парк» |
| 2 | Наименование объекта | ГК «Богатырь» |
| 3 | Место Оказания услуг | Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность, Олимпийский проспект 21. АО «Сочи-Парк» (ГК «Богатырь»). |
| 4 | Срок (этапы) и условия оказания услуг | Срок оказания услуг в течение 1 (одного) календарного месяца, график оказания услуг согласовывается с Заказчиком до начала оказания услуг. |
| 5 | Виды и объемы оказываемых услуг | Оказание услуг по техническому обслуживанию холодильных машин (чиллеров) должно включать в себя: Техническое обслуживания чиллера с воздушным охлаждением TRANE RTAC 2x160 kW № EKW1496 - Проверка уровня хладагента, дозаправка - Измерение уровня масла, дозаправка - Анализ масла на кислотность и содержание влаги в системе - Замена масляного фильтра - Замена фильтра на линии хладагента - Проверка измерительных датчиков, регулирующих и защитных устройств, компонентов электрических систем - Проведение диагностики, снятие рабочих параметров, составление письменного отчета - Иные виды услуг, согласно руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию агрегатов моделей RTAC Техническое обслуживания чиллера водоохлаждаемого TRANE RTHD 301kW № EKW1490 - Механическая чистка конденсатора и испарителя с использованием установки для прочистки труб теплообменников - Химическая чистка конденсатора и испарителя с использованием промывочной станции и химических средств - Проверка чиллера на наличие утечек хладагента - Проверка уровня хладагента, дозаправка - Проверка уровня масла, дозаправка - Лабораторный анализ масла на кислотность и содержание влаги в системе - Замена главного масляного фильтра - Замена масляного фильтра газового насоса - Проверка измерительных датчиков, регулирующих и защитных устройств, компонентов электрических систем - Проведение диагностики, снятие рабочих параметров, составление письменного отчета - Иные виды услуг, согласно руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию агрегатов моделей RTHD Техническое обслуживания чиллера водоохлаждаемого TRANE RTHD 301kW № EKW1491 - механическая чистка конденсатора и испарителя с использованием установки для прочистки труб теплообменников - химическая чистка конденсатора и испарителя с использованием промывочной станции и химических средств - проверка чиллера на наличие утечек хладагента - проверка уровня хладагента, дозаправка - проверка уровня масла, дозаправка - лабораторный анализ масла на кислотность и содержание влаги в системе - замена главного масляного фильтра - замена масляного фильтра газового насоса - проверка измерительных датчиков, регулирующих и защитных устройств, компонентов электрических систем - проведение диагностики, снятие рабочих параметров, составление письменного отчета - иные виды услуг, согласно руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию агрегатов моделей RTHD |
| 6 | Требование к привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для оказания услуг (ведомость материалов и оборудования) | Персонал, оказывающий услуги по обслуживанию оборудования должен иметь: - соответствующие навыки оказания услуг по обслуживанию и ремонту чиллеров марки TRANE, подтвержденные документально (сертификаты). Требование к опыту оказания услуг организации: - наличие подтвержденного опыта в проведение технического обслуживания и ремонта чиллеров марки TRANE (диллерство, сертификат, договора с указанием контактов контрагента). Требование к материалам и оборудованию: - наличие материалов и оборудования, необходимых для оказания услуг обеспечивает Исполнитель. Материал, который будет использоваться письменно согласовываются с заказчиком. |
| 7 | Требования к безопасности оказания услуг | При оказании услуг соблюдать на объекте требования действующего законодательства по охране труда и окружающей среды, промышленной безопасности и правил противопожарного режима возлагается на подрядчика. Производить уборку рабочей площадки от отходов образовавшихся в процессе оказания услуг и их вывоз с объекта – обязанность Исполнителя. |
| 8 | Требования к услугам и качеству оказываемых услуг | 1. Исполнитель до начала оказания услуг разрабатывает и передает на согласование Заказчику график оказания услуг, рабочие проекты, а также технологические карты на все виды услуг, содержащие решения по обеспечению безопасности оказания услуг, используемые материалы и оборудование, технологические ограничения и способы контроля и приемки результатов. 2. Все услуги оказывать исправным инструментом и оборудованием, прошедшим поверку. 3. В случае возникновения необходимости выполнения отдельных видов и объемов услуг, не предусмотренных в данном техническом задании, но которые являются необходимым требованием для получения результата оказанных услуг, Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению всех данных требований своими силами и за свой счет. 4. Сотрудники организации оказывающей услуги должны иметь отличительную форменную одежду. 5. Услуги, связанные с наличием шумов при их проведении (демонтажные, монтажные работы с использованием ударного и режущего электроинструмента) производятся во время согласованное с Заказчиком. 6. До начала оказания услуг Исполнитель обязан письменно согласовать применяемые при оказании услуг материалы. Услуги, произведенные без согласованной технологической карты и применением не согласованного Заказчиком материала, считаются не выполненными и оплате не подлежат. 7. Материалы и оборудование, полученные исполнителем в результате оказания услуг, оформляются актом по установленной форме, подписанным представителями Заказчика и Исполнителя, и передаются по требованию - накладной (Форма М-11). 8. До начала оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за оказание услуг на объекте. 9. До начала оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику список персонала, задействованного на объекте. 10. До начала оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику список автотранспорта (марка, модель и государственный номер автотранспорта), осуществляющего доставку материалов Исполнителя на объект, вывоз мусора. |
| 9 | Требования к гарантии на оказание услуг | Срок гарантии качества услуг: гарантийные обязательства наступают со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг или акта устранения недостатков. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 1 (один) год с момента подписания акта о приёмке услуг. |
| 10 | Требования по приёмке оказанных услуг | По окончании оказания услуг Исполнитель по каждому чиллеру предоставляет отчет с указанием видов оказанных услуг, выполненных во время проведения технического обслуживания и техническим отчётом о состоянии чиллера. К отчёту приложить фотоотчёт по промывки теплообменников с фотографиями до и после промывки. Акты сдачи-приемки оказанных услуг представлять Заказчику в течении трех рабочих дней. |
| 11 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | Привлечения сторонних организаций для выполнения договорных обязательств Исполнителя, возможно только с письменного согласия Заказчика. |