- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене фильтрующей загрузки и частей оборудования химводоочистки на объекте ГК «Богатырь» АО «Сочи-Парк»

| № П/П | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет выполнения работ | Выполнение работ по замене фильтрующей загрузки и неисправных частей оборудования химводоочистки на объекте ГК «Богатырь» АО «Сочи-Парк» |
| 2 | Наименование объекта | Индивидуальный тепловой пункт ГК «Богатырь» |
| 3 | Место выполнения работ | Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность, Олимпийский проспект 21. АО «Сочи-Парк» (ГК «Богатырь»). |
| 4 | Срок (этапы) и условия выполнения работ | Срок выполнения работ в течение 40 календарных дней с момента поступления Подрядчику аванса, график выполнения работ согласовывается с Заказчиком до начала производства работ. |
| 5 | Виды и Объемы выполняемых работ | - вскрытие фильтров умягчения Wawe Cyber, size4272, MFR# NO329YW098- 2ш. - откачка и утилизация отработанной фильтрующей загрузки 2300л - замену катионитной смолы 1700л в 2-х фильтрах - замену кварцевого гравия 600кг в 2-х фильтрах - замена вертикальных коллекторов 2-х фильтров - замена нижних лучевых дистрибьюторов 2-х фильтров - замена верхних щелевых колпачков 2-х фильтров - демотаж/монтаж клапанов управления 2 фильтрами - настройка режимов работы 2 фильтров -лабораторный анализ воды, для определения жесткости до фильтров и после фильтров для подтверждения качества выполненных работ. |
| 6 | Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ (ведомость материалов и оборудования) | Наличие материалов и оборудования, необходимых для производства работ обеспечивает Подрядчик. Материал, который будет использоваться письменно согласовываются с Заказчиком. |
| 7 | Технические требования. Пояснительные записки, чертежи, планы | Перечень оборудования указан в Приложении №1 к Техническому заданию |
| 8 | Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) | Привлечение субподрядчиков для выполнения работ допускается с письменного согласования Заказчика. |
| 9 | Требования к безопасности выполняемых работ | При выполнении работ соблюдать на объекте требования действующего законодательства по охране труда и окружающей среды, промышленной безопасности и правил противопожарного режима возлагается на подрядчика. Производить уборку рабочей площадки от своих строительных отходов и их вывоз с объекта – обязанность Подрядчика. |
| 10 | Требования к работам и качеству работ качеству выполняемых работ | 1. Подрядчик до начала производства работ разрабатывает и передает на согласование Заказчику проект производства работ, рабочие проекты, а также технологические карты на все виды работ, содержащие решения по обеспечению безопасности производства работ, используемые материалы и оборудование, технологические ограничения и способы контроля и приемки результатов. 2. Все работы выполнять исправным инструментом и оборудованием, прошедшим поверку. 3. В случае возникновения необходимости выполнения отдельных видов и объемов работ, не предусмотренных в данном техническом задании, но которые являются необходимым требованием для получения результата выполненных работ, Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению всех данных требований своими силами и за свой счет. 4. Сотрудники подрядной организации должны иметь отличительную форменную одежду. 5. Работы, связанные с наличием шумов при их проведении (демонтажные, монтажные работы с использованием ударного и режущего электроинструмента) производятся во время согласованное с Заказчиком. 6. До начала работ Подрядчик обязан письменно согласовать применяемые при производстве работ материалы. Работы, произведенные без согласованной технологической карты и применением не согласованного Заказчиком материала, считаются не выполненными и оплате не подлежат. 7. Материалы и оборудование, используемое для проведения работ, предоставляет Подрядчик. 8. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте. 9. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список персонала, задействованного на объекте. 10. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список автотранспорта (марка, модель и государственный номер автотранспорта), осуществляющего доставку материалов Подрядчика на объект, вывоз мусора. |
| 11 | Требования к гарантии на выполненные работы | Срок гарантии качества работ: гарантийные обязательства наступают со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ или акта устранения недостатков. Гарантийный срок на оказанные работы составляет 1 (один) год с момента подписания акта о приёмке работ. |
| 12 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | Акты скрытых работ (Акт на монтаж элементов фильтров, подписанный заказчиком и исполнителем). Протокол лабораторных анализов на жёсткость воды до фильтров умягчителя и после фильтров умягчителя. |
| 13 | Требование по приёмке работ | Акты сдачи-приемки выполненных работ представлять Заказчику своевременно после окончания работ. |
| 14 | Требования к организации | Опыт выполнения аналогичных работ (копии договоров. контракты, акты выполненных работ). Организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства и на ее имущество не должен быть наложен арест. |
| 15 | Приложения | Приложение №1 – Перечень оборудования водоподготовки; Приложение № 2 – Расчет стоимости работ. |

Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень оборудования водоподготовки

| №п/п | Оборудование | Кол-во. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр умягчения Wawe Cyber size4272 MFR# NO329YW098 | 2 шт. |
| 2 | Блок управления фильтрами Pentair 3900 | 2 шт. |

Приложение №2 к Техническому заданию

Расчет стоимости

выполнения работ по замене фильтрующей загрузки и частей оборудования химводоочистки на объекте ГК «Богатырь» АО «Сочи-Парк»

Раздел № 1. Оборудование и материалы

| № п/п | Наименование оборудования (материалов), его характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальный коллектор для фильтра умягчения Wawe Cyber size4272 MFR# NO329YW098 | шт. | 2 |
| 2 | Верхний щелевой колпачёк для фильтра умягчения Wawe Cyber size4272 MFR# NO329YW098 | шт. | 2 |
| 3 | Нижний щелевой дистрибьютор для фильтра умягчения Wawe Cyber size4272 MFR# NO329YW098 | шт. | 2 |
| 4 | Гравий кварцевый | кг. max | 600 |
| 5 | Катионитная смола | л. max | 1700 |

Раздел № 2. Работы

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж клапанов управления фильтрами | шт. | 2 |
| 2 | Выемка фильтрующего материала | л. max | 2300 |
| 3 | Демонтаж верхнего щелевого колпачка, коллектора, нижнего щелевого дистрибьютора | шт. | 2 |
| 4 | Утилизация фильтрующего материала и отходов демонтажа. | л. max | 2300 |
| 5 | Монтаж нижнего щелевого дистрибьютора, коллектора верхнего щелевого колпачка. | шт. | 2 |
| 6 | Загрузка фильтрующего материала в фильтра | л. max | 2300 |
| 7 | Лабораторный анализ воды, для определения жесткости до фильтров и после фильтров для подтверждения качества выполненных работ | усл.ед | 1 |