ч. 5 Техническая часть

Техническое задание

на оказание услуг по очистке и дезинфекции систем вентиляции точек питания    АО «Сочи-Парк»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет оказания услуг | Услуги по очистке и дезинфекции систем вентиляции точек питания АО «Сочи-Парк» |
| 2 | Наименование объекта | Точки питания «Мороженое», «Варим Жарим», «Роллер», «Столовая», «Сытый мишка». |
| 3 | Место оказания услуг | Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность, Олимпийский проспект 21. |
| 4 | Срок (этапы) и условия оказания услуг | Срок (этапы) и условия оказания услуг: в течение 14 календарных дней. |
| 5 | Виды и Объемы оказываемых услуг | Услуги по очистке и дезинфекции систем вентиляции точек питания от жировых и пылевых отложений должны включать в себя: - Диагностику систем вентиляции: проведение видеоинспекции внутренних поверхностей воздуховодов и вентиляционного оборудования до начала оказания услуг. - Видеоинспекцию внутренних поверхностей воздуховодов до начала оказания услуг проводится на предмет оценки технического состояния систем вентиляции и обнаружения отложений в воздуховодах системы вентиляции. - Видеоинспекция проводится при помощи специализированного оборудования, позволяющего создать видеоролик, показывающий состояние (загрязненность) воздуховодов в системе вентиляции на всем их протяжении. - Очистку внутренней поверхности воздуховодов, противопожарных клапанов и других воздухонесущих элементов систем вентиляции от пылевых и жировых отложений. Очистка проводится механическим (взрывобезопасным) способом с использованием специализированной установки, позволяющей провести работы в каналах (воздуховодах) различного сечения. Общий порядок очистки: - Частичная разборка воздуховода, снятие вентиляционных решеток, вырезание технологических отверстий. - Установка водоприемников на местах разборки воздуховода, на технологических отверстиях. - Герметизация электрооборудования, стен, мебели и др. от попадания влаги. - Очистка воздуховодов, зонтов, противопожарных клапанов и разобранных частей воздуховода с помощью соответствующего оборудования. - Очистка, промывка поверхности от остатков химических реагентов, сушка поверхности воздуховодов. - Дезинфекция внутренней поверхности воздуховодов и других воздухонесущих элементов систем вентиляции дезинфицирующим раствором. Используемое дезинфицирующее средство должно: обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) микроорганизмов, вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов А,Б,С, герпеса, атепичной пневмонии, птичьего и свиного гриппа, ВИЧ и др.) грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов, возбудителей внутрибольничных и анаэробных инфекций; иметь хорошие моющие и дезодорирующие свойства, не портить обрабатываемые объекты, не обесцвечивать ткани, не фиксировать органические загрязнения, не вызывать коррозию металлов; Рабочие растворы должны быть негорючими, пожаро- и взрывобезопасны, экологически безвредны. - Диагностика систем вентиляции: проведение видеоинспекции внутренних поверхностей воздуховодов и вентиляционного оборудования после оказания услуг. Видеоинспекция внутренних поверхностей воздуховодов после оказания услуг проводится на предмет оценки технического состояния систем вентиляции. Видеоинспекция проводится при помощи специализированного оборудования, позволяющего создать видеоролик, показывающий состояние (по результатам оказанных услуг) воздуховодов в системе вентиляции на всем их протяжении. Восстановительные мероприятия после оказания услуг: - Укрепления вентиляционных каналов. - Огрунтовка и восстановление лакокрасочного покрытия потолка при формировании технологических окон для доступа к вентиляционным каналам. - Восстановление гипсокартонных и наборных потолков после формирования технологических окон для доступа к системам вентиляции и вентиляционным каналам. - Восстановление выравнивающей шпатлевки и лакокрасочного покрытия на гипсокартонном потолке после формирования технологических окон. - Восстановление разрушенных в результате очистных работ уплотнительных теплоизолирующих асбестовых шнуров и уплотнителей. - Предоставление услуг по очистке вытяжных воздуховодов систем вентиляции точек питания от жировых и пылевых отложений в соответствии с перечнем оказываемых услуг и перечнем оборудования, подлежащего обслуживанию (Приложение №1 к Техническому заданию) |
| 6 | Требование к привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для оказания услуг (ведомость материалов и оборудования) | Персонал, оказывающий услуги по обслуживанию оборудования, должен иметь: - соответствующие навыки очистки вытяжных воздуховодов систем вентиляции. - соответствующую спецодежду, обеспечен всеми СИЗ, необходимыми для оказания услуг. Требование к опыту работы организации: - наличие подтвержденного опыта в проведение очистки систем вентиляции (договора, акты выполненных работ с контактами контрагентов). Требование к материалам и оборудованию: - наличие материалов и оборудования, необходимых для оказания услуг обеспечивает Исполнитель. |
| 7 | Требования к безопасности оказываемых услуг | Требования к безопасности при оказании услуг: Исполнитель должен обеспечить соблюдение требований по безопасному оказанию услуг, требований пожарной безопасности, допустимого уровня шума при оказании услуг, поддержание и соблюдение на месте оказания услуг и прилегающей территории санитарных норм. Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. В связи с оказанием услуг в условиях действующего учреждения, оказание услуг в гостевых зонах (зал ресторанов), в помещении кухни, а также работ, сопровождающихся повышенным шумом и запыленностью, допускается только с согласования заказчиком. Услуги по очистке систем вентиляции кухонь выполняются в ночное время с предварительным согласованием даты и сроков их проведения. При оказании услуг соблюдать на объекте требования действующего законодательства по охране труда и окружающей среды, промышленной безопасности и правил противопожарного режима. Производить уборку рабочего места от своих отходов и их вывоз с объекта. |
| 8 | Требования к услугам и качеству оказываемых услуг | - Исполнитель обязан использовать исправный инструмент и оборудование, прошедшие поверку. - В случае возникновения необходимости выполнения отдельных видов и объемов работ, не предусмотренных в данном техническом задании, но которые являются необходимым требованием для получения результата оказываемых услуг, Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению всех данных требований своими силами и за свой счет. - Услуги, связанные с повышенным уровнем шума, должны оказываться только во время, заранее согласованное с Заказчиком. - До начала оказания услуг Исполнитель обязан письменно согласовать применяемые при производстве материалы. Услуги, оказанные без согласованной технологической карты и применением не согласованного Заказчиком материала, считаются не выполненными и оплате не подлежат. - До начала оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за оказание услуг очистки на объекте. - До начала оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику список персонала, задействованного на объекте. - До начала оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику список автотранспорта (марка, модель и государственный номер автотранспорта), осуществляющего доставку материалов Исполнителя на объект, вывоз мусора. - При оказании Услуг Исполнитель обязан обезопасить от повреждения мебель, кабельные проводки, прочие конструкции, стеновые, потолочные и напольные покрытия и оборудование, повреждение которых возможно во время оказания Услуг. Исполнитель обязан выполнить ремонтно-восстановительные работы, если во время оказания Услуг по Договору нарушена целостность конструкций и оборудования на Объекте. - Услуги оказываются качественно в объеме и в сроки, предусмотренные техническим заданием, в соответствии со СНиПами, ТСН, ГОСТами, действующими техническими регламентами и иными применимыми нормативными актами. - Санитарно-эпидемиологическое обследование смывов с внутренней части воздуховодов проводит специализированная организация после внутренней очистки и дезинфекции воздуховодов систем вентиляции. По результатам исследований Исполнитель предоставляет протокол лабораторных исследований. Стоимость услуг, указанных в настоящем пункте, входит в цену Договора. |
| 9 | Требования к гарантии оказанные услуги | Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг по очистке и дезинфекции систем вентиляции в течение 6 (Шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта об оказании услуг. Исполнитель обязан за свой счет устранять все недостатки, вызванные некачественным оказанием Услуг либо возникшие в результате применения некачественных Материальных ресурсов, в течение срока действия гарантийных обязательств. |
| 10 | Требования по приёмке услуг | По окончании работ Исполнитель обязан предоставить Журнал технического обслуживания систем вентиляции воздуха на объекте, видео- и фотоотчет до и после очистки, Акт оказанных услуг (проведение дезинфекции воздуховодов), протокол лабораторных исследований специализированной организации. |
| 11 | Приложение | Приложение №1- Перечень оборудования подлежащего очистке. |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень оборудования подлежащего обслуживанию

| № п/п | Наименование систем | Сечение, | Диаметр | Количество | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кафе «Мороженое» |  |  |  |  |
| 2 | Вентиляция В-4 |  |  |  |  |
| 3 | Воздуховод |  | 180 | 5 | м.п |
| 4 | Диффузор |  | 400 | 1 | шт |
| 5 | Вентиляция В-5 |  |  |  |  |
| 6 | Воздуховод | 400*200 |  | 3 | м.п |
| 7 | Решетка АРН | 600*500 |  | 1 | шт |
| 8 | Вентиляция В-6 |  |  |  |  |
| 9 | Воздуховод |  | 160 | 2 | м.п |
| 10 | Решетка АП | 300*150 |  | 1 | шт |
| 11 | Вентиляция П-1, П-2 |  |  |  |  |
| 12 | Воздуховод | 600*400 |  | 2 | м.п |
| 13 | Воздуховод | 400*300 |  | 9 | м.п |
| 14 | Воздуховод | 400*200 |  | 3 | м.п |
| 15 | Воздуховод | 300*200 |  | 2 | м.п |
| 16 | Воздуховод | 250*150 |  | 4 | м.п |
| 17 | Воздуховод | 150*150 |  | 2 | м.п |
| 18 | Решетка АМР | 300*300 |  | 7 | шт |
| 19 | Решетка АМР | 300*200 |  | 4 | шт |
| 20 | Решетка АМР | 100*300 |  | 3 | шт |
| 21 | Решетка АМР | 150*150 |  | 2 | шт |
| 22 | Решетка АРН | 700*400 |  | 2 | шт |
| 23 | Вентиляция В-1 |  |  |  |  |
| 24 | Воздуховод |  | 125 | 2 | м.п |
| 25 | Решетка АРН | 250*250 |  | 1 | шт |
| 26 | Вентиляция В-2, В-3 |  |  |  |  |
| 27 | Воздуховод | 400*300 |  | 1 | м.п |
| 28 | Воздуховод |  | 160 | 6 | м.п |
| 29 | Решетка АМР | 150*150 |  | 2 | шт |
| 30 | Решетка АРН | 300*200 |  | 2 | шт |
| 31 | Кафе «Варим Жарим» |  |  |  |  |
| 32 | Зонт | 2 000*1 200 |  | 1 | шт |
| 33 | Зонт | 1 500*1 200 |  | 1 | шт |
| 34 | Вентилятор канальный | 400*300 |  | 2 | шт |
| 35 | Воздуховод В/В | 400*300 |  | 30 | м.п |
| 36 | Ресторан «Роллер» |  |  |  |  |
| 37 | Вентиляция В-10 |  |  |  |  |
| 38 | Воздуховод |  | 125 | 6 | м.п |
| 39 | Решетка РВр-1 | 200*250 |  | 5 | шт |
| 40 | Вентиляция В-18 |  |  |  |  |
| 41 | Воздуховод |  | 180 | 20 | м.п |
| 42 | Воздуховод |  | 160 | 3 | м.п |
| 43 | КПК |  |  | 1 | шт |
| 44 | Вентиляция В-3 |  |  |  |  |
| 45 | Воздуховод |  | 450 | 16 | м.п |
| 46 | Воздуховод |  | 250 | 2 | м.п |
| 47 | Воздуховод |  | 100 | 6 | м.п |
| 48 | Воздуховод | 600*350 |  | 14 | м.п |
| 49 | Решетка РВр-1 | 150*200 |  | 6 | шт |
| 50 | Зонт технологический |  |  | 3 | шт |
| 51 | Вентиляция В-6 |  |  |  |  |
| 52 | Зонт |  |  | 2 | шт |
| 53 | ДПУ-К |  | 200 | 6 | шт |
| 54 | Воздуховод | 700*350 |  | 13 | м.п |
| 55 | Воздуховод | 600*400 |  | 10 | м.п |
| 56 | Воздуховод | 500*400 |  | 2 | м.п |
| 57 | Воздуховод | 250*200 |  | 7 | м.п |
| 58 | Воздуховод |  | 200 | 7 | м.п |
| 59 | Воздуховод |  | 100 | 4 | м.п |
| 60 | Воздуховод |  | 160 | 2 | м.п |
| 61 | Вентиляция ПД-1 |  |  |  |  |
| 62 | Воздуховод | 700*500 |  | 4 | м.п |
| 63 | Вентиляция П-3 |  |  |  |  |
| 64 | Воздуховод | 1000*400 |  | 16 | м.п |
| 65 | Воздуховод | 600*350 |  | 19 | м.п |
| 66 | Воздуховод |  | 315 | 6 | м.п |
| 67 | Воздуховод | 500*200 |  | 2 | м.п |
| 68 | Воздуховод |  | 100 | 2 | м.п |
| 69 | Воздуховод | 700*300 |  | 12 | м.п |
| 70 | Воздуховод | 300*200 |  | 2 | м.п |
| 71 | Воздуховод | 250*250 |  | 9 | м.п |
| 72 | Диффузор ДПУ |  | 125 | 7 | шт |
| 73 | Решетка РВр-2 | 200*500 |  | 1 | шт |
| 74 | Вентиляция В-14 |  |  |  |  |
| 75 | Воздуховод |  | 250 | 16 | м.п |
| 76 | Воздуховод |  | 200 | 7 | м.п |
| 77 | Воздуховод |  | 125 | 4 | м.п |
| 78 | Диффузор ДПУ |  | 125 | 3 | шт |
| 79 | Вентиляция В-9 |  |  |  |  |
| 80 | Воздуховод |  | 125 | 3 | м.п |
| 81 | Воздуховод |  | 100 | 10 | м.п |
| 82 | Решетка РВр | 100*200 |  | 2 | шт |
| 83 | Вентиляция В-13 |  |  |  |  |
| 84 | Воздуховод |  | 450 | 4 | м.п |
| 85 | Воздуховод |  | 355 | 3 | м.п |
| 86 | Зонт |  |  | 2 | шт |
| 87 | Вентиляция В-4 |  |  |  |  |
| 88 | Воздуховод | 200*250 |  | 10 | м.п |
| 89 | Воздуховод |  | 100 | 18 | м.п |
| 90 | Воздуховод |  | 250 | 17 | м.п |
| 91 | Воздуховод |  | 180 | 5 | м.п |
| 92 | Диффузор ДПУ-К |  |  | 11 | шт |
| 93 | Вентиляция ВЕ-3, ВЕ-4, ВЕ-1, ВЕ-2 |  |  |  |  |
| 94 | Воздуховод |  | 250 | 9 | м.п |
| 95 | Воздуховод |  | 160 | 4 | м.п |
| 96 | Воздуховод |  | 100 | 3 | м.п |
| 97 | Вентиляция В-11 |  |  |  |  |
| 98 | Воздуховод |  | 140 | 5 | м.п |
| 99 | Решетка РВр | 150*400 |  | 2 | шт |
| 100 | Вентиляция В-5 |  |  |  |  |
| 101 | Воздуховод | 500*350 |  | 17 | м.п |
| 102 | Воздуховод | 300*250 |  | 3 | м.п |
| 103 | Зонт технологический |  |  | 3 | шт |
| 104 | Вентиляция В-15 |  |  |  |  |
| 105 | Воздуховод |  | 315 | 11 | м.п |
| 106 | Зонт |  |  | 1 | шт |
| 107 | Вентиляция В-8 |  |  |  |  |
| 108 | Воздуховод |  | 125 | 20 | м.п |
| 109 | Воздуховод | 100*150 |  | 2 | м.п |
| 110 | Решетка РВр | 100*150 |  | 2 | шт |
| 111 | Вентиляция ПВ-1 |  |  |  |  |
| 112 | Воздуховод | 600*700 |  | 2 | м.п |
| 113 | Воздуховод | 500*500 |  | 2 | м.п |
| 114 | Воздуховод | 500*600 |  | 5 | м.п |
| 115 | Решетка РВр | 500*500 |  | 4 | шт |
| 116 | Воздуховод | 500*500 |  | 2 | м.п |
| 117 | Воздуховод | 400*500 |  | 11 | м.п |
| 118 | Воздуховод | 500*200 |  | 1 | м.п |
| 119 | Воздуховод |  | 500 | 7 | м.п |
| 120 | Воздуховод |  | 315 | 6 | м.п |
| 121 | Воздуховод |  | 355 | 7 | м.п |
| 122 | Решетка РВр | 200*500 |  | 8 | шт |
| 123 | Вентиляция ПВ-2 |  |  |  |  |
| 124 | Воздуховод | 500*500 |  | 11 | м.п |
| 125 | Решетка РВр | 400*500 |  | 4 | шт |
| 126 | Воздуховод | 500*500 |  | 5 | м.п |
| 127 | Воздуховод |  | 355 | 5 | м.п |
| 128 | Воздуховод | 400*500 |  | 10 | м.п |
| 129 | Воздуховод |  | 500 | 9 | м.п |
| 130 | Воздуховод |  | 315 | 12 | м.п |
| 131 | Решетка РВр | 200*500 |  | 8 | шт |
| 132 | Вентиляция В-12 |  |  |  |  |
| 133 | Зонт |  |  | 4 | шт |
| 134 | Решетка РВр | 150*150 |  | 2 | шт |
| 135 | Воздуховод |  | 710 | 12 | м.п |
| 136 | Воздуховод |  | 500 | 11 | м.п |
| 137 | Воздуховод |  | 200 | 1 | м.п |
| 138 | Воздуховод |  | 355 | 3 | м.п |
| 139 | Воздуховод |  | 450 | 2 | м.п |
| 140 | Воздуховод |  | 250 | 6 | м.п |
| 141 | Вентиляция П-5 |  |  |  |  |
| 142 | Воздуховод | 500*400 |  | 7 | м.п |
| 143 | Воздуховод |  | 100 | 2 | м.п |
| 144 | Решетка РН | 700*600 |  | 1 | шт |
| 145 | Решетка РВр | 300*500 |  | 5 | шт |
| 146 | Решетка РВр | 150*150 |  | 1 | шт |
| 147 | Вентиляция П-4 |  |  |  |  |
| 148 | Воздуховод | 1000*500 |  | 19 | м.п |
| 149 | Воздуховод | 1000*400 |  | 7 | м.п |
| 150 | Воздуховод | 500*400 |  | 5 | м.п |
| 151 | Воздуховод |  | 315 | 4 | м.п |
| 152 | Воздуховод |  | 450 | 13 | м.п |
| 153 | Воздуховод |  | 280 | 6 | м.п |
| 154 | Воздуховод |  | 250 | 2 | м.п |
| 155 | Воздуховод |  | 200*200 | 5 | м.п |
| 156 | Воздуховод | 150*150 |  | 9 | м.п |
| 157 | Решетка РВр | 150*150 |  | 2 | шт |
| 158 | Вентиляция П-1 |  |  |  |  |
| 159 | Воздуховод | 700*400 |  | 10 | м.п |
| 160 | Воздуховод | 600*400 |  | 14 | м.п |
| 161 | Воздуховод | 500*400 |  | 11 | м.п |
| 162 | Воздуховод | 500*300 |  | 5 | м.п |
| 163 | Воздуховод | 500*200 |  | 12 | м.п |
| 164 | Вентилятор ВКП 80-50-4 |  |  | 1 | шт |
| 165 | Диффузор ДПр | 450*450 |  | 8 | шт |
| 166 | Решетка РН | 700*500 |  | 1 | шт |
| 167 | Вентиляция П-2 |  |  |  |  |
| 168 | Воздуховод | 500*400 |  | 18 | м.п |
| 169 | Воздуховод | 500*300 |  | 13 | м.п |
| 170 | Воздуховод | 400*300 |  | 11 | м.п |
| 171 | Воздуховод | 400*200 |  | 10 | м.п |
| 172 | Воздуховод | 300*200 |  | 8 | м.п |
| 173 | Воздуховод | 300*100 |  | 10 | м.п |
| 174 | Воздуховод | 200*200 |  | 18 | м.п |
| 175 | Воздуховод | 200*150 |  | 19 | м.п |
| 176 | Воздуховод | 200*100 |  | 23 | м.п |
| 177 | Воздуховод | 150*150 |  | 3 | м.п |
| 178 | Вентилятор ВКП 70-40-4 |  |  | 1 | шт |
| 179 | Решетка РВр | 200*100 |  | 19 | шт |
| 180 | Решетка РВр | 200*200 |  | 1 | шт |
| 181 | Решетка РВр | 300*100 |  | 4 | шт |
| 182 | Решетка РН | 500*500 |  | 1 | шт |
| 183 | Шибер | 150*150 |  | 1 | шт |
| 184 | Шибер | 200*100 |  | 1 | шт |
| 185 | Шибер | 200*150 |  | 1 | шт |
| 186 | Шибер | 200*200 |  | 1 | шт |
| 187 | Шибер | 300*100 |  | 1 | шт |
| 188 | Вентиляция П-3 |  |  |  |  |
| 189 | Вентилятор ВКП 80-50-4 |  |  | 1 | шт |
| 190 | Диффузор ДПр | 450*450 |  | 8 | шт |
| 191 | Решетка РН | 700*500 |  | 1 | шт |
| 192 | Столовая |  |  |  |  |
| 193 | Вентиляция В-1 |  |  |  |  |
| 194 | Воздуховод | 600*400 |  | 17 | м.п |
| 195 | Воздуховод | 500*400 |  | 15 | м.п |
| 196 | Воздуховод | 500*300 |  | 8 | м.п |
| 197 | Воздуховод | 500*200 |  | 13 | м.п |
| 198 | Вентилятор ВКП 80-50-4 |  |  | 1 | шт |
| 199 | Вентилятор канальный | 400*600 |  | 1 | шт |
| 200 | Диффузор ДПр | 450*450 |  | 7 | шт |
| 201 | Вентиляция В-2 |  |  |  |  |
| 202 | Вентилятор канальный | 200*200 |  | 1 | шт |
| 203 | КВ |  | 200 | 6 | шт |
| 204 | Вентилятор ВК 250-б |  |  | 1 | шт |
| 205 | Воздуховод | 200*200 |  | 12 | м.п |
| 206 | Воздуховод | 200*100 |  | 3 | м.п |
| 207 | Вентиляция В-3 |  |  |  |  |
| 208 | Воздуховод | 600*400 |  | 9 | м.п |
| 209 | Воздуховод | 500*400 |  | 17 | м.п |
| 210 | Воздуховод | 500*300 |  | 13 | м.п |
| 211 | Воздуховод | 400*200 |  | 8 | м.п |
| 212 | Воздуховод | 300*200 |  | 3 | м.п |
| 213 | Воздуховод | 200*200 |  | 33 | м.п |
| 214 | Воздуховод | 100*200 |  | 46 | м.п |
| 215 | Воздуховод | 100*100 |  | 12 | м.п |
| 216 | Вентилятор канальный | 400*600 |  | 1 | шт |
| 217 | Решетка РВр | 200*400 |  | 18 | шт |
| 218 | Решетка РВр | 100*100 |  | 5 | шт |
| 219 | Решетка РВр | 300*100 |  | 15 | шт |
| 220 | Вентилятор ВКП |  |  | 1 | шт |
| 221 | Вентиляция В-4 |  |  |  |  |
| 222 | Вентилятор ВК160-б |  |  | 1 | шт |
| 223 | Вентилятор канальный | 200*100 |  | 1 | шт |
| 224 | КВ |  | 125 | 4 | шт |
| 225 | Решетка РВр | 1300*100 |  | 4 | шт |
| 226 | Воздуховод | 200*100 |  | 6 | м.п |
| 227 | Воздуховод | 150*100 |  | 8 | м.п |
| 228 | Воздуховод |  | 100 | 2 | м.п |
| 229 | Вентилятор ВК100б |  |  | 1 | шт |
| 230 | Вентиляция В-5 |  |  |  |  |
| 231 | Воздуховод | 200*200 |  | 9 | м.п |
| 232 | Воздуховод | 100*200 |  | 2 | м.п |
| 233 | Вентилятор ВК250б |  |  | 1 | шт |
| 234 | Вентилятор канальный | 200*200 |  | 1 | шт |
| 235 | Решетка РВр | 300*100 |  | 4 | шт |
| 236 | Вентиляция В-6 |  |  |  |  |
| 237 | Вентилятор ВКП |  |  | 1 | шт |
| 238 | Вентилятор канальный | 200*300 |  | 1 | шт |
| 239 | Решетка РВр | 300*100 |  | 6 | шт |
| 240 | Воздуховод | 300*200 |  | 8 | м.п |
| 241 | Воздуховод | 200*200 |  | 12 | м.п |
| 242 | Воздуховод | 100*200 |  | 6 | м.п |
| 243 | Вентиляция П-4 |  |  |  |  |
| 244 | Вентилятор ВКП |  |  | 1 | шт |
| 245 | Решетка РВр | 200*100 |  | 6 | шт |
| 246 | Решетка РН | 300*300 |  | 1 | шт |
| 247 | Воздуховод | 300*200 |  | 33 | м.п |
| 248 | Воздуховод | 200*200 |  | 7 | м.п |
| 249 | Воздуховод | 100*200 |  | 2 | м.п |
| 250 | Кафе «Сытый мишка» |  |  |  |  |
| 251 | Вентиляция П 1 |  |  |  |  |
| 252 | Вентилятор VR 70-40/35-40 |  |  | 1 | шт |
| 253 | Решетки наружные | 1000х400 |  | 1 | шт |
| 254 | Решетка РВ | 500х300 |  | 9 | шт |
| 255 | Вентиляция В/В |  |  |  |  |
| 256 | Воздуховод | 700х400 |  | 17 | м.п |
| 257 | Воздуховод | 600х300 |  | 6,3 | м.п |
| 258 | Воздуховод | 500х300 |  | 1 | м.п |
| 259 | Вентиляция В-1 |  |  |  |  |
| 260 | Вентилятор VR 60+30/28-60 |  |  | 1 | шт |
| 261 | Решетки вентиляционные | 150х100 |  | 2 | шт |
| 262 | Решетки вентиляционные | 400х200 |  | 5 | шт |
| 263 | Вентиляция В/В |  |  |  |  |
| 264 | Воздуховод | 500х300 |  | 27,3 | м.п |
| 265 | Воздуховод | 400х300 |  | 10,6 | м.п |
| 266 | Воздуховод | 500х300 |  | 1 | м.п |
| 267 | Вентиляция В-2 |  |  |  |  |
| 268 | Вентилятор KVR 160¦1 |  |  | 1 | шт |
| 269 | Диффузоры DVS-100 |  |  | 4 | шт |
| 270 | Воздуховод |  | 100 | 0,6 | м.п |
| 271 | Воздуховод |  | 125 | 0,8 | м.п |
| 272 | Воздуховод |  | 160 | 31 | м.п |
| 273 | Вентиляция В-3 |  |  |  |  |
| 274 | Кухонный вентилятор КВТ-280 D2 |  |  | 1 | шт |
| 275 | Дроссель клапан |  | 200 | 2 | шт |
| 276 | Вентиляция В/В |  |  |  |  |
| 277 | Воздуховод |  | 200 | 10 | м.п |
| 278 | Воздуховод |  | 225 | 0,5 | м.п |
| 279 | Зонт | 2200х900 |  | 1 | шт |
| 280 | Вентиляция В-4 |  |  |  |  |
| 281 | Кухонный вентилятор КВТ-255 Е 4 |  |  | 1 | шт |
| 282 | Дроссель клапан |  | 200 | 1 | шт |
| 283 | Вентиляция В/В |  |  |  |  |
| 284 | Воздуховод |  | 200 | 4,5 | м.п |
| 285 | Воздуховод |  | 280 | 9,5 | м.п |
| 286 | Зонт | 110х900 |  | 1 | шт |